## 显示数据（发送）
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 显示总共120个字
|  |  |  | 从地址 |  | 01h
|  |  |  | 功能 |  | 03h
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 100h |  |  | 256
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | f0h |  |  | 240
CRC

## 显示数据(响应)
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注
|  |  |  | 从地址 |  | 01h |  |  |  |  | err1err2 | err3err4 | err5err6
|  |  |  | 功能 |  | 03h |  |  |  | bit0 | 0：输出电流无硬件过流保护 1：输出电流硬件过流保护 | 0：调试程序 1：正式程序 | 0：市电正常（硬件） 1：市电异常（硬件）
|  |  |  | 数据长度（字节） |  | f0h |  | 240 |  | bit1 | 0：无过热保护 1：过热保护 | 0：温度低于100度 1：温度高于100度 | 0：直流侧电压未超限（软件） 1：直流侧电压超限（软件）
0 | 40257 | 100H | 256 | 系统电压A相 | dis_usa | 0 |  | V | 有符号 | bit2 | 0：无系统电压过压保护 1：系统电压硬件过压保护 | 0：ct变比设置正常 1：ct变比超过10000 | 0：无差流保护（瞬时值） 1：差流保护（瞬时值）
1 | 40258 | 101H | 257 | 系统电压B相 | dis_usb | 0 |  | V | 有符号 | bit3 | 0：-5V不欠压 1：-5V欠压 | 0：限流设置正常 1：限流值/额定值超过1.2 | 0：1秒内硬件脉冲封锁未超限 1：1秒内硬件脉冲封锁超限
2 | 40259 | 102H | 258 | 系统电压c相 | dis_usc | 0 |  | V | 有符号 | bit4 | 0：+5V不欠压 1：+5V欠压 | 0：直流侧电压低于400V 1：直流侧电压高于400V | 0：无差流保护（RMS） 1：差流保护（RMS）
3 | 40260 | 103H | 259 | 线电压 | dis_u_ab | 0 |  | V | 有符号 | bit5 | 0：+15V不欠压 1：+15V欠压 | 0：网侧电压不欠压 1：400V机型-网侧电压低于200V 600V机型-网侧电压低于500V 690V机型-网侧电压低于560V | 0：AD正常 1：AD异常
4 | 40261 | 104H | 260 | 实测频率 | freqvalue_measure | 0 |  | 0.01Hz | 有符号 | bit6 | 0：-15V不欠压 1：-15V欠压 | 0：网侧电压不过压 1：400V机型-网侧电压高于510V 600V机型-网侧电压高于700V 690V机型-网侧电压高于740V | 0：反馈回路未开路 1：反馈回路开路
5 | 40262 | 105H | 261 | 负载电流a | dis_ial | 0 |  | A | 有符号 | bit7 | 0：eprom正常 1：eprom异常 | 0：直流侧电压正常 1：直流侧电压偏离正常工作点 | -
6 | 40263 | 106H | 262 | 负载电流b | dis_ibl | 0 |  | A | 有符号 | bit8 | - | 0：输出容量小于95%额定容量 1：输出容量大于95%额定容量 | -
7 | 40264 | 107H | 263 | 负载电流c | dis_icl | 0 |  | A | 有符号 | bit9 | 0：无硬件脉冲封锁 1：硬件脉冲封锁 | - | -
8 | 40265 | 108H | 264 | 负载零线电流 | dis_iln | 0 |  | A | 有符号 | bit10 | - | 0：并联台数正常 1：并联台数超限 | -
9 | 40266 | 109H | 265 | 负载无功 | dis_iql | 0 |  | A | 有符号 | bit11 | 0：A相igbt正常 1：A相igbt故障 | 0：频率正常 1：频率小于40Hz或者大于70Hz | -
10 | 40267 | 10AH | 266 | A相负载无功 | dis_iqla | 0 |  | A | 有符号 | bit12 | 0：B相igbt正常 1：B相igbt故障 | 0：预设频率正常 1：预设频率与实际频率差超过0.5Hz | -
11 | 40268 | 10BH | 267 | B相负载无功 | dis_iqlb | 0 |  | A | 有符号 | bit13 | 0：C相igbt正常 1：C相igbt故障 | - | -
12 | 40269 | 10CH | 268 | C相负载无功 | dis_iqlc | 0 |  | A | 有符号 | bit14 | 0：直流侧无硬件过压保护 1：直流侧硬件过压 | 0：系统电压负序 1：系统电压正序 | -
13 | 40270 | 10DH | 269 | 负载功率因数 | pf_il | 0 |  | A | 有符号 | bit15 | 0：无硬件故障 1：硬件故障 | 0：无输出 1：谐波/无功输出 | -
14 | 40271 | 10EH | 270 | 保留 | rsv00 | 0
15 | 40272 | 10FH | 271 | 负载谐波电流a | dis_ilah | 0 |  | A | 有符号
16 | 40273 | 110H | 272 | 负载谐波电流b | dis_ilbh | 0 |  | A | 有符号
17 | 40274 | 111H | 273 | 负载谐波电流c | dis_ilch | 0 |  | A | 有符号
18 | 40275 | 112H | 274 | A相负载畸变率 | thd_ila | 0 |  |  | 有符号
19 | 40276 | 113H | 275 | B相负载畸变率 | thd_ilb | 0 |  |  | 有符号
20 | 40277 | 114H | 276 | C相负载畸变率 | thd_ilc | 0 |  |  | 有符号
21 | 40278 | 115H | 277 | 保留 | rsv10 | 0
22 | 40279 | 116H | 278 | 输出电流a | dis_iaf | 0 |  | A | 有符号
23 | 40280 | 117H | 279 | 输出电流b | dis_ibf | 0 |  | A | 有符号
24 | 40281 | 118H | 280 | 输出电流c | dis_icf | 0 |  | A | 有符号
25 | 40282 | 119H | 281 | 输出零线电流 | dis_ifn | 0 |  | A | 有符号
26 | 40283 | 11AH | 282 | 输出无功 | dis_iqf | 0 |  | A | 有符号
27 | 40284 | 11BH | 283 | 显示无功可用容量百分比 | QLimitPer | 0
28 | 40285 | 11CH | 284 | A相网侧电流 | dis_iga | 0 |  | A | 有符号
29 | 40286 | 11DH | 285 | B相网侧电流 | dis_igb | 0 |  | A | 有符号
30 | 40287 | 11EH | 286 | C相网侧电流 | dis_igc | 0 |  | A | 有符号
31 | 40288 | 11FH | 287 | A相网侧谐波电流 | dis_igha | 0 |  | A | 有符号
32 | 40289 | 120H | 288 | B相网侧谐波电流 | dis_ighb | 0 |  | A | 有符号
33 | 40290 | 121H | 289 | C相网侧谐波电流 | dis_ighc | 0 |  | A | 有符号
34 | 40291 | 122H | 290 | A相网侧畸变率 | thd_iga | 0 |  | 0.1% | 有符号
35 | 40292 | 123H | 291 | B相网侧畸变率 | thd_igb | 0 |  | 0.1% | 有符号
36 | 40293 | 124H | 292 | C相网侧畸变率 | thd_igc | 0 |  | 0.1% | 有符号
37 | 40294 | 125H | 293 | A相网侧基波无功 | igvar_a | 0 |  | 1Var | 有符号
38 | 40295 | 126H | 294 | B相网侧基波无功 | igvar_b | 0 |  | 1Var | 有符号
39 | 40296 | 127H | 295 | C相网侧基波无功 | igvar_c | 0 |  | 1Var | 有符号
40 | 40297 | 128H | 296 | 保留 | rsv30 | 0
41 | 40298 | 129H | 297 | 保留 | rsv31 | 0
42 | 40299 | 12AH | 298 | 控制板温度 | dis_tem1 | 0 |  | 度 | 有符号
43 | 40300 | 12BH | 299 | 温度一 | heat_tem_hi | 0 |  | 度 | 有符号
44 | 40301 | 12CH | 300 | 温度二 | heat_tem_lo | 0 |  | 度 | 有符号
45 | 40302 | 12DH | 301 | 直流电压1 | dis_udc1 | 0 |  | V | 有符号
46 | 40303 | 12EH | 302 | 直流电压2 | dis_udc2 | 0 |  | V | 有符号
47 | 40304 | 12FH | 303 | 总直流侧电压 | dis_udc | 0 |  | V | 有符号
48 | 40305 | 130H | 304 | 状态一状态二 | err_1err_2 | 0
49 | 40306 | 131H | 305 | 状态三状态四 | err_3err_4 | 0
50 | 40307 | 132H | 306 | 状态五状态六 | err_5err_6 | 0
51 | 40308 | 133H | 307 | 运行状态 | on_off_status | 0 |  |  | 低八位 0：停机 4：运行 高八位 bit8：心跳指示，数值0、1交替变化
52 | 40309 | 134H | 308 | A相网侧基波功率因数 | dis_igdpfa | 0 |  |  | 有符号
53 | 40310 | 135H | 309 | B相网侧基波功率因数 | dis_igdpfb | 0 |  |  | 有符号
54 | 40311 | 136H | 310 | C相网侧基波功率因数 | dis_igdpfc | 0 |  |  | 有符号
55 | 40312 | 137H | 311 | A相网侧功率因数 | dis_igpfa | 0 |  |  | 有符号
56 | 40313 | 138H | 312 | B相网侧功率因数 | dis_igpfb | 0 |  |  | 有符号
57 | 40314 | 139H | 313 | C相网侧功率因数 | dis_igpfc | 0 |  |  | 有符号
58 | 40315 | 13AH | 314 | A相谐波电压 | dis_usha | 0 |  |  | 有符号
59 | 40316 | 13BH | 315 | B相谐波电压 | dis_ushb | 0 |  |  | 有符号
60 | 40317 | 13CH | 316 | C相谐波电压 | dis_ushc | 0 |  |  | 有符号
61 | 40318 | 13DH | 317 | 保留 | rsv40 | 0
62 | 40319 | 13EH | 318 | 保留 | rsv41 | 0
63 | 40320 | 13FH | 319 | 保留 | rsv42 | 0
64 | 40321 | 140H | 320 | 保留 | rsv43 | 0
65 | 40322 | 141H | 321 | 保留 | rsv44 | 0
66 | 40323 | 142H | 322 | 保留 | rsv45 | 0
67 | 40324 | 143H | 323 | 保留 | rsv46 | 0
68 | 40325 | 144H | 324 | 保留 | rsv47 | 0
69 | 40326 | 145H | 325 | 保留 | rsv48 | 0
70 | 40327 | 146H | 326 | 保留 | rsv49 | 0
71 | 40328 | 147H | 327 | 保留 | rsv410 | 0
72 | 40329 | 148H | 328 | 保留 | rsv411 | 0
73 | 40330 | 149H | 329 | 保留 | rsv412 | 0
74 | 40331 | 14AH | 330 | 保留 | rsv413 | 0
75 | 40332 | 14BH | 331 | 保留 | rsv414 | 0
76 | 40333 | 14CH | 332 | 保留 | rsv415 | 0
77 | 40334 | 14DH | 333 | 保留 | rsv416 | 0
78 | 40335 | 14EH | 334 | 保留 | rsv417 | 0
79 | 40336 | 14FH | 335 | 保留 | rsv418 | 0
80 | 40337 | 150H | 336 | 保留 | rsv419 | 0
81 | 40338 | 151H | 337 | 保留 | rsv420 | 0
82 | 40339 | 152H | 338 | 保留 | rsv421 | 0
83 | 40340 | 153H | 339 | 保留 | rsv422 | 0
84 | 40341 | 154H | 340 | 保留 | rsv423 | 0
85 | 40342 | 155H | 341 | 保留 | rsv424 | 0
86 | 40343 | 156H | 342 | 保留 | rsv425 | 0
87 | 40344 | 157H | 343 | 保留 | rsv426 | 0
88 | 40345 | 158H | 344 | 保留 | rsv427 | 0
89 | 40346 | 159H | 345 | 保留 | rsv428 | 0
90 | 40347 | 15AH | 346 | 保留 | rsv429 | 0
91 | 40348 | 15BH | 347 | 保留 | rsv430 | 0
92 | 40349 | 15CH | 348 | 保留 | rsv431 | 0
93 | 40350 | 15DH | 349 | 保留 | rsv432 | 0
94 | 40351 | 15EH | 350 | 保留 | rsv433 | 0
95 | 40352 | 15FH | 351 | 保留 | rsv434 | 0
96 | 40353 | 160H | 352 | 保留 | rsv435 | 0
97 | 40354 | 161H | 353 | 保留 | rsv436 | 0
98 | 40355 | 162H | 354 | 保留 | rsv437 | 0
99 | 40356 | 163H | 355 | 保留 | rsv438 | 0
100 | 40357 | 164H | 356 | 保留 | rsv439 | 0
101 | 40358 | 165H | 357 | 保留 | rsv440 | 0
102 | 40359 | 166H | 358 | 保留 | rsv441 | 0
103 | 40360 | 167H | 359 | 保留 | rsv442 | 0
104 | 40361 | 168H | 360 | 保留 | rsv443 | 0
105 | 40362 | 169H | 361 | 保留 | rsv444 | 0
106 | 40363 | 16AH | 362 | 保留 | rsv445 | 0
107 | 40364 | 16BH | 363 | 保留 | rsv446 | 0
108 | 40365 | 16CH | 364 | 保留 | rsv447 | 0
109 | 40366 | 16DH | 365 | 保留 | rsv448 | 0
110 | 40367 | 16EH | 366 | 保留 | rsv449 | 0
111 | 40368 | 16FH | 367 | 版本大号 | VERNUM | 0
112 | 40369 | 170H | 368 | 版本小号 | VERNUMLI | 1
113 | 40370 | 171H | 369 | 电网电压等级 | VALUE_GRID | 0 |  |  | 程序设定电网电压等级
114 | 40371 | 172H | 370 | 工作频率 | VALUE_FREQUENCY | 0 |  |  | igbt开关频率
115 | 40372 | 173H | 371 | 年（版本日期） | VALUE_YEAR | 0 |  |  | 年
116 | 40373 | 174H | 372 | 月 | VALUE_MONTH | 0 |  |  | 月
117 | 40374 | 175H | 373 | 日 | VALUE_DAY | 0 |  |  | 日 | 设备型号低2位 | 设备型号百位 |  | 设备型号千位
118 | 40375 | 176H | 374 | 设备位信息 | (CPLDDeadTimeInd << 13) ¦ ( VINCOTECH << 12) ¦ (FLAG_3LEVEL << 11) ¦ (FLAG_EXTR << 10) ¦ (TSC << 0) | 0 |  |  |  | 10 | 0：三线 | 单机25/30kVar | 1：模块化
119 | 40376 | 177H | 375 | 设备型号 | (DEVICE_TYPE + (FLAG_3P4W * 100) + (VER_MAINBOARD * 1000)) | 0 |  |  |  | 11 | 1：四线 | 单机50/60kVar | 8：主控板为8
120 |  |  |  |  | CRC |  |  |  |  | 12 | 2：svg | 单机100/120kVar | 9：主控板为9
121 | 133 | [8 empty] | 13 |  | 单机150/180kVar
122 | 134 | [8 empty] | 14 |  | 单机200/240kVar
123 | 135 | [8 empty] | 15 |  | 单机300/360kVar
124 | 136 | [8 empty] | 16 |  | 单机75A/90kvar
125 | 137 | [8 empty] | 17 |  | 单机225A/270kVar
126 | 138 | [8 empty] | 18 |  | 500kVar
127 | 139
128 | 140
129 | 141
130 | 142
131 | 143
132 | 144
133 | 145
134 | 146
135 | 147
136 | 148
137 | 149
138 | 150
139 | 151
140 | 152
141 | 153
142 | 154
143 | 155
144 | 156
145 | 157
146 | 158
147 | 159
148 | 160
149 | 161
150 | 162
151 | 163
152 | 164
153 | 165
154 | 166
155 | 167
156 | 168
157 | 169
158 | 170
159 | 171
160 | 172
161 | 173
162 | 174
163 | 175
164 | 176
165 | 177
166 | 178
167 | 179
168 | 180 | [21 empty] | 型号编号： | 三线
169 | 181 | [21 empty] | 10 | 单模25
170 | 182 | [21 empty] | 11 | 单模50
171 | 183 | [12 empty] | 现有设备情况 | 有源滤波 | [7 empty] | 12 | 单模100
172 | 184 | [13 empty] | 三线（A） | 1~100 | [6 empty] | 13 | 单模150
173 | 185 | [13 empty] | 单模 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |  | 14 | 单模200
174 | 186 | [13 empty] | 双模 |  |  |  |  | 200 | 300 |  | 15 | 单模300 |  | 16 | 75A
175 | 187 | [13 empty] | 三模 | [5 empty] | 300 |  | 20 | 双模150 |  | 17 | 225A
176 | 188 | [21 empty] | 21 | 双模200
177 | 189 | [21 empty] | 22 | 双模300
178 | 190 | [13 empty] | 四线（A） | 101~200 | [6 empty] | 30 | 三模300
179 | 191 | [13 empty] | 单模 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300
180 | 192 | [13 empty] | 双模 |  |  |  |  | 150 | 200 | 300
181 | 193 | [13 empty] | 三模 | [6 empty] | 300 |  | 四线
182 | 194 | [21 empty] | 110 | 单模25
183 | 195 | [21 empty] | 111 | 单模50
184 | 196 | [13 empty] | svg（kVar） | 201~300 | [6 empty] | 112 | 单模100
185 | 197 | [13 empty] | 单模 | 30 | 60 |  | 120 | 180 | 240 | 360 | 113 | 单模150
186 | 198 | [13 empty] | 双模 | [7 empty] | 114 | 单模200
187 | 199 | [13 empty] | 三模 | [7 empty] | 115 | 单模300 |  | 16 | 75A
188 | 200 | [21 empty] | 120 | 双模150 |  | 17 | 225A
189 | 201 | [21 empty] | 121 | 双模200
[23 empty] | 122 | 双模300
[23 empty] | 130 | 三模300
zsvg
[23 empty] | 210 | 单模30
[23 empty] | 211 | 单模60
[23 empty] | 212 | 单模120
[23 empty] | 213 | 单模180
[23 empty] | 214 | 单模240
[23 empty] | 215 | 单模360
[23 empty] | 16 | 90 | kVar