## 设置（发送）
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注 |  | 设置总共120个字
|  |  |  | 从地址 |  | 01h |  |  | 1
|  |  |  | 功能 |  | 10h |  |  | 16
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 01h |  |  | 0
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | 78h |  |  | 120
|  |  |  | 字节数 |  | f0h |  |  | 240
0 | 40002 | 1H | 1 | 控制系数 | kvar_pi | 1 |  |  | 1~10
1 | 40003 | 2H | 2 | 行业标准选择 | STDNUN |  |  |  | 暂时先把频率限定在49~51之间。当前的cpu的问题导致 0：JGT | 行业标准的不同，可以设定频率、电压范围等的差异
2 | 40004 | 3H | 3 | 目标功率因数 | pf_value | 98 |  | 0.01 | -50~-100, 50~100，四线暂时未用。过小意义不大
3 | 40005 | 4H | 4 | 源侧CT变比 | ctg_ratio | 100 |  |  | 0
4 | 40006 | 5H | 5 | 输出限值 | limit_set | 100 |  |  | 100
5 | 40007 | 6H | 6 | 输出增益 | gain_set | 100 |  | 0.01 | 0~200
6 | 40008 | 7H | 7 | 25A | num_25a | 0 |  |  | 同一系统中25A台数
7 | 40009 | 8H | 8 | 50A | num_50a | 0 |  |  | 同一系统中50A台数
8 | 40010 | 9H | 9 | 75A | num_75a | 0 |  |  | 同一系统中75A台数
9 | 40011 | AH | 10 | 100A | num_100a | 0 |  |  | 同一系统中100A台数
10 | 40012 | BH | 11 | 150A | num_150a | 0 |  |  | 同一系统中150A台数
11 | 40013 | CH | 12 | 200A | num_200a | 0 |  |  | 同一系统中200A台数
12 | 40014 | DH | 13 | 225A | num_225a | 0 |  |  | 同一系统中225A台数
13 | 40015 | EH | 14 | 300A | num_300a | 0 |  |  | 同一系统中300A台数
14 | 40016 | FH | 15 | 125A | num_125a | 0 |  |  | 同一系统中125A台数
15 | 40017 | 10H | 16 | 保留 | rsv11 | 0
16 | 40018 | 11H | 17 | 保留 | rsv12 | 0
17 | 40019 | 12H | 18 | 保留 | rsv13 | 0
18 | 40020 | 13H | 19 | 保留 | rsv14 | 0
19 | 40021 | 14H | 20 | 保留 | HLimitPer | 0 |  |  | 谐波限流百分比
20 | 40022 | 15H | 21 | CT安装位置 | ct_position | 0 |  |  | 原CT_POSITION 0:：负载侧 1：源侧 2：源侧2 |  | 老版本中为保留
21 | 40023 | 16H | 22 | 输出CT变比 | cto_ratio | 100 |  |  | 无符号，实际变比
22 | 40024 | 17H | 23 | igbt开关频率 | freq_pwm | 0 |  | Hz | 实际频率值，如设为9600，则为9600Hz
23 | 40025 | 18H | 24 | 位设置1 | bits_set1 | 0 |  |  | bit0 - 电网电压前馈。0：关；1：开 bit1 - 波形校正。0：关；1：开 bit2 - 测试模式。0：关；1：开 bit3 - 自动运行。0：关；1：开 bit4 - ctg-A相CT反相。0：关；1：开 bit5 - ctg-B相CT反相。0：关；1：开 bit6 - ctg-C相CT反相。0：关；1：开 bit7 - bit8 - grid_off。0：并网；1：脱网 bit9 - flag_relay95。0：95%容量干接点无输出，1：有输出 bit10 - cto-A相CT反相。0：关；1：开 bit11 - cto-B相CT反相。0：关；1：开 bit12 - cto-C相CT反相。0：关；1：开 bit13 - 1：运行为点动模式；0：运行正常 bit14 - 0=禁用离网模式；1=启用离网模式（不存盘） |  | 老版本中，bit7为反馈点位置
24 | 40026 | 19H | 25 | 保留 | rsv20
25 | 40027 | 1AH | 26 | CT接线方式 | wire_mode | 0 |  |  | 00：AB 01：AC 02：BC 03：ABC
26 | 40028 | 1BH | 27 | 工作模式 | output_mode | 0 |  |  | 00：高频整流 01：谐波滤除 02：无功补偿 03：谐波无功治理 04：容性无功输出 05：感性无功输出 06：并网逆变 07：谐波源 08：容性无功谐波 09：感性无功谐波 10：逆变（有功+容性无功） 11：逆变（有功+感性无功） 12：逆变（有功+谐波） 13：逆变（有功+无功+谐波） 100：离网PWM 101：离网逆变
27 | 40029 | 1CH | 28 | 电网频率设置 | grid_frequency | 0 |  |  | 00：50Hz 01：60Hz 02：自动检测
28 | 40030 | 1DH | 29 | 控制算法 | control_algorithm | 0 |  |  | 00：标准算法 01：算法一 02：算法二 03：6脉波 04：fft 05：不平衡治理
29 | 40031 | 1EH | 30 | 保留 | rsv30 | 0
30 | 40032 | 1FH | 31 | 保留 | rsv31 | 0
31 | 40033 | 20H | 32 | 保留 | rsv32 | 0
32 | 40034 | 21H | 33 | 自动运行上限 | value_autostart | 15 |  | % | 额定输出电流的百分比
33 | 40035 | 22H | 34 | 自动停止下限 | value_autoshut | 10 |  | % | 额定输出电流的百分比
34 | 40036 | 23H | 35 | 待机运行延时 | delay_autostart | 30 |  | 秒
35 | 40037 | 24H | 36 | 上电自动运行延时 | delay_autorestart | 30 |  | 秒
36 | 40038 | 25H | 37 | 中断源 | value_intsource | 1 |  |  | 中断源：1-下溢；6-cmpb
37 | 40039 | 26H | 38 | 移相角 | value_phase | 0 |  |  | 移相角，根据并机数量设置，360i/n。
38 | 40040 | 27H | 39 | 次数1 | harmonic_order[0] | 0 |  |  | 设定谐波次数
39 | 40041 | 28H | 40 | 次数2 | harmonic_order[1] | 0 |  |  | 0
40 | 40042 | 29H | 41 | 次数3 | harmonic_order[2] | 0 |  |  | 0
41 | 40043 | 2AH | 42 | 次数4 | harmonic_order[3] | 0 |  |  | 0
42 | 40044 | 2BH | 43 | 次数5 | harmonic_order[4] | 0 |  |  | 0
43 | 40045 | 2CH | 44 | 次数6 | harmonic_order[5] | 0 |  |  | 0
44 | 40046 | 2DH | 45 | 次数7 | harmonic_order[6] | 0 |  |  | 0
45 | 40047 | 2EH | 46 | 次数8 | harmonic_order[7] | 0 |  |  | 0
46 | 40048 | 2FH | 47 | 次数9 | harmonic_order[8] | 0 |  |  | 0
47 | 40049 | 30H | 48 | 次数10 | harmonic_order[9] | 0 |  |  | 0
48 | 40050 | 31H | 49 | 次数11 | harmonic_order[10] | 0 |  |  | 0
49 | 40051 | 32H | 50 | 次数12 | harmonic_order[11] | 0 |  |  | 0
50 | 40052 | 33H | 51 | 次数13 | harmonic_order[12] | 0 |  |  | 0
51 | 40053 | 34H | 52 | 次数14 | harmonic_order[13] | 0 |  |  | 0
52 | 40054 | 35H | 53 | 次数15 | harmonic_order[14] | 0 |  |  | 0
53 | 40055 | 36H | 54 | 次数16 | harmonic_order[15] | 0 |  |  | 0
54 | 40056 | 37H | 55 | 次数17 | harmonic_order[16] | 0 |  |  | 0
55 | 40057 | 38H | 56 | 次数18 | harmonic_order[17] | 0 |  |  | 0
56 | 40058 | 39H | 57 | 次数19 | harmonic_order[18] | 0 |  |  | 0
57 | 40059 | 3AH | 58 | 次数20 | harmonic_order[19] | 0 |  |  | 0
58 | 40060 | 3BH | 59 | 百分比1 | harmonic_order_per[0] | 0 |  |  | 设定滤除百分比，暂时只有100和0，与次数对应
59 | 40061 | 3CH | 60 | 百分比2 | harmonic_order_per[1] | 0 |  |  | 0
60 | 40062 | 3DH | 61 | 百分比3 | harmonic_order_per[2] | 0 |  |  | 0
61 | 40063 | 3EH | 62 | 百分比4 | harmonic_order_per[3] | 0 |  |  | 0
62 | 40064 | 3FH | 63 | 百分比5 | harmonic_order_per[4] | 0 |  |  | 0
63 | 40065 | 40H | 64 | 百分比6 | harmonic_order_per[5] | 0 |  |  | 0
64 | 40066 | 41H | 65 | 百分比7 | harmonic_order_per[6] | 0 |  |  | 0
65 | 40067 | 42H | 66 | 百分比8 | harmonic_order_per[7] | 0 |  |  | 0
66 | 40068 | 43H | 67 | 百分比9 | harmonic_order_per[8] | 0 |  |  | 0
67 | 40069 | 44H | 68 | 百分比10 | harmonic_order_per[9] | 0 |  |  | 0
68 | 40070 | 45H | 69 | 百分比11 | harmonic_order_per[10] | 0 |  |  | 0
69 | 40071 | 46H | 70 | 百分比12 | harmonic_order_per[11] | 0 |  |  | 0
70 | 40072 | 47H | 71 | 百分比13 | harmonic_order_per[12] | 0 |  |  | 0
71 | 40073 | 48H | 72 | 百分比14 | harmonic_order_per[13] | 0 |  |  | 0
72 | 40074 | 49H | 73 | 百分比15 | harmonic_order_per[14] | 0 |  |  | 0
73 | 40075 | 4AH | 74 | 百分比16 | harmonic_order_per[15] | 0 |  |  | 0
74 | 40076 | 4BH | 75 | 百分比17 | harmonic_order_per[16] | 0 |  |  | 0
75 | 40077 | 4CH | 76 | 百分比18 | harmonic_order_per[17] | 0 |  |  | 0
76 | 40078 | 4DH | 77 | 百分比19 | harmonic_order_per[18] | 0 |  |  | 0
77 | 40079 | 4EH | 78 | 百分比20 | harmonic_order_per[19] | 0 |  |  | 0
78 | 40080 | 4FH | 79 | - | rsv50 | 0 |  |  | 0
79 | 40081 | 50H | 80 | - | rsv51 | 0 |  |  | 0
80 | 40082 | 51H | 81 | - | rsv52 | 0 |  |  | 0
81 | 40083 | 52H | 82 | - | rsv53 | 0 |  |  | 0
82 | 40084 | 53H | 83 |  | rsv54 | 0
83 | 40085 | 54H | 84 |  | rsv55 | 0
84 | 40086 | 55H | 85 |  | rsv56 | 0
85 | 40087 | 56H | 86 |  | rsv57 | 0
86 | 40088 | 57H | 87 |  | rsv58 | 0
87 | 40089 | 58H | 88 |  | rsv59 | 0
88 | 40090 | 59H | 89 |  | rsv510 | 0
89 | 40091 | 5AH | 90 |  | rsv511 | 0
90 | 40092 | 5BH | 91 |  | rsv512 | 0
91 | 40093 | 5CH | 92 |  | rsv513 | 0
92 | 40094 | 5DH | 93 |  | rsv514 | 0
93 | 40095 | 5EH | 94 |  | rsv515 | 0
94 | 40096 | 5FH | 95 |  | rsv516 | 0
95 | 40097 | 60H | 96 | 直流控制步长 | udc_connum | 0 |  |  |  | rsv517
96 | 40098 | 61H | 97 | 直流侧电压调节p | Kvbpo1 | 0 |  |  |  | rsv518
97 | 40099 | 62H | 98 | 直流侧电压调节i | Kvbio1 | 0 |  |  |  | rsv519
98 | 40100 | 63H | 99 | 外环电流调节p | KcPE | 0 |  |  |  | rsv520
99 | 40101 | 64H | 100 | 外环电流调节i | KcIE | 0 |  |  |  | rsv521
100 | 40102 | 65H | 101 | 外环电流调节d | KcDE | 0 |  |  |  | rsv522
101 | 40103 | 66H | 102 | 输出电流调节p | KF_P | 0 |  |  |  | rsv523
102 | 40104 | 67H | 103 | 输出电流调节i | KF_I | 0 |  |  |  | rsv524
103 | 40105 | 68H | 104 | 输出电流调节d | KF_D | 0 |  |  |  | rsv525
104 | 40106 | 69H | 105 | 相电压欠压 | UphUnder | 0 |  |  |  | rsv526
105 | 40107 | 6AH | 106 | 相电压过压 | UphOver | 0 |  |  |  | rsv527
106 | 40108 | 6BH | 107 | 过频 | FrqUnder | 0 |  |  |  | rsv528
107 | 40109 | 6CH | 108 | 欠频 | FrqOver | 0 |  |  |  | rsv529
108 | 40110 | 6DH | 109 | 最大输出（%） | MaxOutPer | 0 |  |  |  | rsv530
109 | 40111 | 6EH | 110 | 本机份额 | LocalShare | 0 |  |  |  | rsv531
110 | 40112 | 6FH | 111 | 系统总份额 | AllShare | 0 |  |  |  | rsv532
111 | 40113 | 70H | 112 | 最大风速 | FanMaxSpeed | 0 |  |  |  | rsv533
112 | 40114 | 71H | 113 | 直流侧电压值 | RefUdc | 0 | 1 | v
113 | 40115 | 72H | 114 | 瞬时值电压前馈系数 | KUsI | 0 |  |  | =100时，表示1，默认为70，表示0.7
114 | 40116 | 73H | 115 | 内环控制参数系数 | KInerCD | 0 |  |  | =10时，表示系数为1；＜10，缩小；＞10，放大
115 | 40117 | 74H | 116 | 差流保护阈值 | IPRO_LIMIT | 0 |  |  | 基础值为1000
116 | 40118 | 75H | 117 | 屏蔽保护功能 | mask_pro | 0 |  |  | 0：启用 1：屏蔽 bit0: flag_ierr，输出电流严重偏离目标电流 bit1: flag_udcpro，直流侧电压严重偏高 bit2：flag_iopenerr，反馈通路断 bit3: flag_iaderr，ad通路异常 bit4：flag_irmserr，输出电流有效值异常 bit5：flag_pwmreferr，硬件脉冲封锁异常 bit6：1.05倍 7~14：保留 15：清所有软件错误标记
117 | 40119 | 76H | 118 |  | k_theta | 0
118 | 40120 | 77H | 119 | 从地址 | slave_address | 0 |  |  | 暂时未使用，目前由拨码开关设置地址，只能设0~7
119 | 40121 | 78H | 120 | 保存标记 | flag_setsave | 0 |  |  | 1：将设置保存到EPROM；0：不保存
120 | 40122 | 79H | 121 |  | CRC
121 | 40123 | 7AH | 122 | [5 empty] | 调用剔除输入失调程序
122 | 40124 | 7BH | 123
123 | 40125 | 7CH | 124
124 | 40126 | 7DH | 125
125 | 40127 | 7EH | 126
126 | 40128 | 7FH | 127 | [5 empty] | 用作调用工厂设置

## 设置（响应）
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 设置总共120个字
|  |  |  | 从地址 |  | 01h
|  |  |  | 功能 |  | 10h
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 01h
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h |  |  | 字
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | f0h |  |  | 字节，240
crc

## 调用工厂设置
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注
|  |  |  | 从地址 |  | 01h |  |  | 1
|  |  |  | 功能 |  | 10h |  |  | 16
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 7fh |  |  | 127
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | 01h |  |  | 1
|  |  |  | 字节数 |  | 02h |  |  | 2
0 | 40128 | 7FH | 127 | 调用工厂设置 |  | aaaa | 调用工厂设置：AAAA
CRC

## 调用工厂设置响应
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 设置总共120个字
|  |  |  | 从地址 |  | 01h
|  |  |  | 功能 |  | 10h
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 7fh
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | 02h
crc

## 运行停止（发送）
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注
|  |  |  | 从地址 |  | 01h |  |  | 1
|  |  |  | 功能 |  | 10h |  |  | 16
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h |  |  | 0
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | 01h |  |  | 1
|  |  |  | 字节数 |  | 02h |  |  | 2
0 | 40001 | 0H | 0 | 运行/停止指令 |  |  | 运行：AAAA 停止：5555
CRC

## 运行停止（响应）
序号 | MODBUS地址 | 实际地址 十六进制 | 实际地址 十进制 | 参数 | 变量名 | 数值 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 设置总共100个字
|  |  |  | 从地址 |  | 01h
|  |  |  | 功能 |  | 10h
|  |  |  | 变量起始地址高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量起始地址低字节 |  | 01h
|  |  |  | 变量数量高字节 |  | 00h
|  |  |  | 变量数量低字节 |  | 02h
crc